ТЗЛЭМ-125 УХЛ2-0,66

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование изделия: «трансформатор тока»

1.2 Обозначение: ТЗЛЭМ-125- 1-УХЛ2-0,66

1.3 Назначение: трансформаторы тока типа ТЗЛЭМ предназначены для защиты от замыкания на землю отдельных жил трёхфазного кабеля путём трансформации, возникших при этом, токов нулевой последовательности. Трансформатор устанавливается на кабель.

1.4 Заводской номер_________________________

1.5 Дата изготовления___________________________

1.6 Основные технические данные и характеристики приведены таблице 1

Таблица1

| 1.Номинальное напряжение , кВ | 0,66 |
| --- | --- |
| 2.Испытательное напряжение, кВ | 3 |
| 3.Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| 4.Коэффициент трансформации | 30 |
| 5.Сопротивление измерительной обмотки, не более, Ом | 0,05 |
| 6.Номинальный вторичный ток, мА | 74 |
| 7.Уставка реле РТЗ-51, соответствующая первичному току 3Iо=2,8 А, мА | 74 |
| 8.Пределы первичного тока 3Iо, вызывающего срабатывание реле РТЗ-51 при уставке реле, равной 74 мА , А | 2,8±0,1 |
| 9.Масса, кг, не более | 4,5 |

ТЗЛЭМ-125 УХЛ2-0,66

1.8 Результаты приёмно-сдаточных испытаний приведены в таблице 2

Таблица 2

| наименование параметра | значение |
| --- | --- |
|  | из ТУ | из опыта |
| 1.Проверка на соответствие требованиям чертежа | Согласнотребованиям п.9.2 ТУ | соответствует |
| 2. Сопротивления изоляции измерительной обмотки, мОм | не менее 20 |  |
| 3. Сопротивления измерительной обмотки, Ом | не более 0,05 |  |
| 4. Значение первичного тока при срабатывании реле РТЗ-51 с уставкой 74 мА, А | 2,8±0,1 |  |
| 5. Испытание прочности изоляции измерительной обмотки одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ | 3 | испытание выдержала |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведён в таблице 3

Таблица 3

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | КОЛ. | ЗАВОДСКОЙ НОМЕР | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗЛЭМ-125-УХЛ 2-0,66 | Трансформатор тока 1.Составные части изделия Трансформатор тока Провод соединительный 2. Документация Паспорт Правила эксплуатации |  |  |  |

1.9. Сведения о содержании цветных металлов

медь обмоточного провода  , кг,не более________________

сплавы на медной основе в элементах крепежа, кг, не более________________

ТЗЛЭМ-125 УХЛ2-0,66

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.Срок службы не менее   20 лет

3.2.Срок хранения с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию, месяцев, не более  6

3.3.Средняя наработка на отказ, ч, не менее    20000

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Условия хранения у потребителя до ввода в эксплуатацию—по ГОСТ 15150-69

Гарантии изготовителя

3.4.Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие трансформатора  тока ТЗЛЭМ-125 -УХЛ2-0,66 требованиям действующей технической документации представленной ГОСТ 7746-2001 и ТУ 3414-001-53266577-2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, монтажа и транспортирования изделия, установленных в указанной технической документации

3.5.Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5

лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.6.Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно

проводить ремонт или замену изделия и его составных частей, вышедших из строя по

вине предприятия-изготовителя.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

6.1 Трансформатор  напряжения,  обозначенный  ТЗЛЭМ-125-1-УХЛ 2-0,66,  заводской

номер __________________, изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 1983-2001,

ТУ  3414-001-53266577-2010 и признан годным для эксплуатации.

6.2 Первичная поверка проведена по методике ГОСТ 8.246-88. Межповерочный

интервал 4 года.

Начальник ОТК

М.П.		     ___________________		______________________

личная подпись		   расшифровка подписи

_______________________

год, число, месяц

ПАСПОРТ

Трансформатора тока

ТЗЛЭМ-125- УХЛ2-0,66

Технические условия

3414-001-53266577-2010

Санкт-Петербург

2013 г.