2                                                                                                                  НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

1.    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование изделия: «трансформатор напряжения»

1.2 Обозначение: НТМИ-6(10)-1-УХЛ 2

1.3 Назначение: трансформаторы напряжения типа НТМИ предназначены для установки в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц и изолированной нейтралью с целью передачи сигналов измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.

1.4 Заводской номер_____________________

1.5 Дата изготовления_______________________

1.6 Основные технические данные и характеристики приведены таблице                 Таблица 1

| Наименование параметра | значение |
| --- | --- |
| 1. Номинальное рабочее напряжение, кВ 1.1. Трансформатор ТИН Первичное, линейное, UAB, UBC, UCA Вторичное, линейное, Uab, Ubc, Uca | 6 0,1 |
| 2. Номинальная мощность вторичных обмоток ТИН, ВА 2.1.При симметричной нагрузке в классе точности 0,1 0,2 0,5 1,0 3,0 2.2. Предельная мощность вне класса точности ТИН, ВА 2.3. Коэффициент мощности нагрузки cosφ | 50 100 200 300 600 900 0,8 |
| 3. Номинальная мощность вторичной дополнительной обмотки при симметричной нагрузке и cosφ=0,8, ВА | -- |
| 4. Условия применения трансформатора величина питающего напряжения, В частота переменного тока, Гц мощность нагрузки при cosφ=0,8, ВА температура окружающей среды, оС высота над уровнем моря, м | 0,8÷1,2)U1н 50 (0,25÷1,0)Sн (-45)÷(+45) до 1000 |
| 5. Схема соединений трансформатора приведена на рис.1. Группа соединений ТИН | У/Ун-0 |
| 6 Напряжение на выводах «ак-хк» дополнительной обмотки разомкнутого треугольника при симметричном напряжении, В | --- |
| 7. Напряжение на выводах «ак-хк» ТИН разомкнутого треугольника при замыкании на землю одной из фаз первичной обмотки , В | __ |
| 8. Токи короткого замыкания, А, на выводах «а-b», «b-с», «с-а», на выводах «а-о», «b-о», «с-о», на выводах «ак-хк» | 2,6 5,2 -- |
| 9. Сопротивления короткого замыкания, Ом, на выводах «а-b», «b-с», «с-а», на выводах «а-о», «b-о», «с-о», на выводах «ак-хк» | 38,46 11,10 -- |

7                                                                                                                    НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

10.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1. В трансформаторе НТМИ-6(10)-1-УХЛ 2 использованы следующие материалы:

металлы:

трансформаторная сталь, уголок стальной, стальной лист,

медь, сплавы на медной основе,

изоляционные материалы:  электрокартон, резина, керамика, дерево,

полимерные материалы, масло ВГ

10.2. Перед сдачей оборудования в утилизацию убедитесь в том, что Ваши действия

не противоречат действующему законодательству.

Комплектующие должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями

поставщика материалов. Резина и электрокартон должны быть сданы на соответствующий

перерабатывающий завод. Отработанное масло подлежит сливу в предусмотренные на

предприятиях емкости и для дальнейшей утилизации или переработки.

Остальные составляющие части оборудования утилизируется в обычном порядке

11. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРА НТМИ- 6(10)-1-УХЛ 2

Рис.1 Принципиальная схема обмоток трансформатора

8                                                                                                                НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

12.СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация о соответствии.

Срок действия с    27.12.2011года  по  26.12.2014года

Выдана органом по сертификации рег.    №  РОСС RU.МЕ48.Д00281

« ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИИ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»______________________________________

_____________________________________________________________________________

Сертификат об утверждении типа средств измерения _______________№______________

Действителен до ___________________________________

ПАСПОРТ

Трансформатор напряжения

НТМИ-6(10)-1- УХЛ2

Технические условия

3414-001-91941406-2011

Санкт-Петербург

2012г.

4                                                                                                         НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

Продолжение таблицы 2

| 8. . Погрешности измерения напряжения ТИН в классе 8.1.мощность нагрузки Sн, ВА напряжение 1,2U1н, В погрешности на выводах «a-b» напряжения Δu,%, угловая δ, мин. погрешности на выводах «b-c напряжения Δu,%; угловая δ, мин. погрешности на выводах «c-a» напряжения Δu,%; угловая δ, мин. 8.2 мощность нагрузки 0,25 Sн, ВА напряжение 0,8U1н, В погрешности на выводах «a-b» напряжения Δu,%; угловая δ, мин. погрешности на выводах «b-c» напряжения Δu,%; угловая δ, мин. погрешности на выводах «c-a» напряжения Δu,%; угловая δ, мин. | 0,5 200 120 -0,33 -3,8 - 0,37 -2 0,33 -3 50 80 -0,06 -2,7 -0,04 -2 -0,04 -2 |
| --- | --- |

1.9. Сведения о содержании цветных металлов

медь обмоточного провода основных обмоток ТИН, кг.                   __12,5_________

сплавы на медной основе в элементах крепежа, кг.                   Нет._______________

медь обмоточного провода дополнительной обмотки кг.         Нет

сплавы на медной основе в элементах крепежа, кг.                   Нет._______________

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведён в таблице 3

Таблица 3

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| НТМИ -6(10)-1-УХЛ 2 | Трансформатор напряжения 1.Составные части изделия Трансформатор измерения напряжения—НТМИ дополнительная обмотка 2. Документация Паспорт Правила эксплуатации | 1 1 - 1 1 |  |

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.Срок службы не менее   25 лет

3.2.Срок хранения с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию, месяцев, не более  6

3.3.Средняя наработка на отказ, ч,         не менее    35980

- НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Условия хранения у потребителя до ввода в эксплуатацию—по ГОСТ 15150-69

Гарантии изготовителя

3.4.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие НТМИ-6(10)-1УХЛ2 требованиям

действующей технической документации (ГОСТ 1983-2001 и ТУ 3414-001-91941406-2011)

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, монтажа и

транспортирования изделия, установленных в указанной технической документации.

3.5.Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более

3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.6.Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно

проводить ремонт или замену изделия и его составных частей, вышедших из строя по

вине предприятия-изготовителя.

3.7.Трансформатор опломбирован. При срыве пломбы трансформатор подлежит поверке в соответствии с ГОСТ 8.216-88.

3.8. При предъявлении претензий к изделию, покупатель или эксплуатирующая организация предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной  форме, в котором указываются: название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактный телефон, название и адрес организации производившей монтаж, краткое описание дефекта.

2. Паспорт изделия.

3. Документ, подтверждающий покупку изделия.

4.КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации заносить в таблицу 4

Таблица 4

| ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | СРОК ДЕЙСТВИЯ, ГОДЫ | ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.04.12 | ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9833-80 (смазка металлических, крепёжных и контактных частей трансформатора.) | 3 | Мастер ЭМУ Ременюк С.Н. |

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Трансформатор напряжения, обозначение НТМИ-6(10)-1-УХЛ2, заводской номер_______________________  упакован  на  предприятии-изготовителе согласно

требованиям,  предусмотренным   в действующей  технической документации.

.

___мастер ЭМУ_____________          _____________________       _Ременюк С.Н.________

должность			     личная  подпись	расшифровка  подписи

___________________

год,  месяц,  число

6                                                                                                                    НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

6.1 Трансформатор  напряжения,  обозначенный  НТМИ-6(10)-1УХЛ 2,  заводской

номер _______________, изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 1983-2001,

ТУ 3414-001-91941406-2011 и признан годным для эксплуатации.

6.2 Первичная поверка проведена по методике ГОСТ 8.246-88. Межповерочный

интервал 4 года.

Начальник ОТК

М.П.                 ___________________		___Соколов В. В.

личная подпись		   расшифровка подписи

__________________

год, число, месяц

Поверитель.

М.П.                 ___________________		___

личная подпись		   расшифровка подписи

__________________

год, число, месяц

_________договор № 27/11  от 10.11.2011года_______

обозначение документа, по которому производится поставка

7.СВЕДЕНИЯ  О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ.

7.1. Средний срок службы трансформатора -- 25 лет.

7.2. Межповерочный интервал  --   4 года.

Сведения о периодической поверке заносятся в таблицу 5.

Таблица 5

| Дата поверки | Фамилия поверителя | Результаты поверки | Подпись уполномоченного поверителя | Оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ

Полное название организации   ___________________________________________

«        »  ______________

( дата продажи)                                                                             М.П.

9. ОТМЕТКА  О  ВВОДЕ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

М.П.		        ___________________		___

личная подпись		   расшифровка подписи

__________________

год, число, месяц

3                                                                                                                    НТМИ-6(10)-1- УХЛ 2

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | значение |
| --- | --- |
| 10. Трансформатор выдерживает однофазное металлическое замыкание на землю в течение времени, равном | без ограничения длительности |
| 11.Трансформатор устойчив к токам и перенапряжениям при феррорезонансе в течении времени, равном | без ограничения длительности |
| 12. Габаритные размеры ТИН высота, мм, ширина, мм, длина, мм, | 550 210 465 |

1.8 Результаты приёмно-сдаточных испытаний приведены в таблице 2

Таблица 2

| Наименование параметра | значение |
| --- | --- |
| 1. Сопротивление изоляции обмоток ТИН, МОм первичных вторичных | 1,2 ГОм |
| 2. Сопротивление изоляции дополнительной обмотки ТИН, МОм вторичной | 1,2 ГОм |
| 3.Испытние прочности внутренней изоляции обмоток относительно земли одноминутным напряжением 50 Гц от внешнего источника; обмотки ВН ТИН относительно обмоток НН и земли, кВ обмотки НН ТИН и дополнительной относительно земли, кВ | 30 3 |
| 4 Испытание прочности внутренней изоляции обмоток ВН и НН напряжением частоты 400 Гц в течение 15 сек., индуктированным в первичных обмотках величиной, кВ, при питании напряжением ТИН трёхфазным со стороны выводов «a-b-c», Однофазным со стороны выводов «aк - хк» | 20 |
| 5. Сопротивления постоянному току обмоток ТИН, Ом, при ТоС «A-B» «B-С» «C-A» «a-o» «b-o» «c-o» | 21 680 680 680 1,6 1,6 1,6 |
| 6. Ток холостого хода вторичных обмоток ТИН, А фаза «a» фаза «b» фаза «c» Ток холостого хода вторичной дополнительной обмотки, А Разомкнутый треугольник «aк-xк» | 0,331 0,339 0,32 -- |
| 7. Напряжения короткого замыкания ТИН, % | 1,7 |

# Text boxes

0

ТИН

с

а

b

Y

b

B

C

A