# MAK-ru 104/60

Для  токов  от  100 A  до  1600 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1 .

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	       0,2 S… 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	       макс. 45 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	       720 В.
Номинальная частота:	       50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:             5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:                -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	                4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                      E (макс. 120°C)

Защита:	                                                 IP 00.
Корпус:                                                          негорючий пластик, UL 94 V-0

| MAK-ru 104/60 | 1500/5 A | Cl. 1 30VA №104-60-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                     1

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:   1500 A

-Номинальная  нагрузка:                              30 ВА

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Размеры  шины:                                           60x12

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока  MAK-ru 104/60.

37

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/60 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: 61x12.5 мм или (54 мм (см. габаритный чертеж) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 45 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0.2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 1200 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 1250 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 1500 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 1600 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |

## MAK-ru 104/60d

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/60d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 61x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0.5 | x |  |  |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |
| 400-200 A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |
| 500-250 A | 1 |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |
| 600-300 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |
| 800-400 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |  |
| 1000-500 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1200-600 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1500-750 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1600-800 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |

MAK-ru 104/60t

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/60t |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 61x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 15-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 600-300-150 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 800-400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 1000-500-250 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 1200-600-300 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 1500-750-400 A | 1 |  |  | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 1600-800-400 A | 1 |  |  | x |
|  | 3 |  |  |  |

39

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 104/60

Размеры  в  мм

Вес:    550...650 г

Примечание:

По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94