## MAK-ru 74/W

Для токов от 1 A дo 50 A

Tип: с первичной обмоткой

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	        0,2S … 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	        макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	        720 В.
Номинальная частота:	        50-60 Гц.
Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:                -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	                4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                      E (макс. 120°C)

Защита:	                                                  IP 00.
Корпус:                                                           негорючий пластик, UL 94 V-0

Размеры  в  мм

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа
-Класс  точности:	                          0,5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:     25 A
-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:      5 A
-Номинальная  нагрузка:                                 15 ВA

MAK-ru 74/W 25/5A Cl. 0,5 15VA №74-W-ru

Примечание: - По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице. - По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022. Кат. № 12-3044-94

67

| Номиналь-ный ток | Класс | Tип: MAK-ru 74 / W | Винт |
| --- | --- | --- | --- |
| перв. обм. | точн. |  | вывода |
|  |  | Номинальная нагрузка (ВA) | перв.обм |
| In |  | 1 | перв.обм. | 7,5 | 10 | 15 |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 1 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 2,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  | M4 |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 7,5 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 10 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 15 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 20 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 25A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  | M5 |
| 30 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 40 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |
| 50 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  | x |  | x | x |  |

68

# Text boxes

Вес   385 … 440  г