# MAK-ru 74/S…

Трансформаторы – cумматоры тока сконструированы для получения суммы нескольких  синхронных переменных токов с одинаковым фазовым соотношением с любым  углом разницы фаз, то есть для получения суммы токов вторичных обмоток нескольких  силовых трансформаторов тока. Токи вторичных обмоток силовых трансформаторов  должны подаваться на первичные выводы с соответствующей маркировкой трансформатора – cумматора тока, то есть каждый силовой трансформатор питает своим  током вторичной обмотки определенную часть первичной обмотки трансформатора – cумматора тока. Количество витков отдельных секций первичной обмотки должно соответствовать коэффициентам трансформации силовых трансформаторов. Если у всех силовых трансформаторов одинаковые коэффициенты трансформации, то не имеет значения, на какую секцию первичной обмотки трансформатора – cумматора тока подаются от них токи  вторичных  обмоток.

Трансформаторы  тока  выполнены  согласно  стандартам  BS 3938,  EN 60044-1  и  DIN 42600.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	           0,2 … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	           макс. 20 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	           720 В.
Номинальная частота:	           50-60 Гц.
Номинальный ток потребления перв. обмотки:   (2...6) х 5 A   (или  1 A  по требованию).

Номинальный ток втор. обмотки:                            5 A (або 1 A по требованию).

| Фактор защиты : | FS 5 |
| --- | --- |

Рабочий диапазон температур:                                 -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	           4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	           E (макс. 120°C)

Защита:	           IP 00.
Корпус:	           негорючий пластик, UL 94 V-0.

В таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  диапазоны  трансформаторов – сумматоров  тока  MAK-ru 74/S.

## 74

## Tаблица  разных  диапазонов  трансформаторов – сумматоров  тока  MAK-ru 74/S

| Количество |  | Tип MAK-ru 74/S… |
| --- | --- | --- |
| контуров | Класс | Номинальная нагрузка (ВA) |
| Соотношение | точн. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MAK74/S2 | 0,2 | x |  |  |  |
| 2 контура | 0.5 | x | x | x |  |
| 5+5/ 5 A | 1 | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
| MAK74/S3 | 0,2 | x |  |  |  |
| 3 контура | 0.5 | x | x | x |  |
| 3x5/ 5 A | 1 | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
| MAK74/S4 | 0,2 | x |  |  |  |
| 4 контура | 0.5 | x | x | x |  |
| 4x5/ 5 A | 1 | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
| MAK74/S5 | 0,2 | x |  |  |  |
| 5 контуров | 0.5 | x | x | x |  |
| 5x5/ 5 A | 1 | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
| MAK74/S6 | 0,2 | x |  |  |  |
| 6 контуров | 0.5 | x | x | x |  |
| 6x5/ 5 A | 1 | x | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |

Нестандартные  параметры: ток  первичной  обмотки  1 A;  ток  вторичной  обмотки  1 A.

## Примечание:

В случае отсутствия тока в одном из силовых трансформаторов, соответствующие цепи не должны быть закорочены, ни на трансформаторе – сумматоре тока, ни на силовом трансформаторе тока. Если один контур трансформатора – сумматора тока не используется ввиду того, что определенный силовой трансформатор должен подключаться позже, то соответствующая секция  трансформатора – сумматора тока должна быть разомкнутой.

Погрешности силовых трансформаторов и трансформаторов – сумматоров тока могут накапливаться.

Номинальный ток вторичной обмотки силового трансформатора і номинальный ток первичной обмотки соответствующего  контура  трансформатора – сумматора  тока  должны  быть  одинаковыми.

75

Маркировка выводов первичных обмоток трансформаторов – сумматоров тока:

AP1		     AP2

BP1		     BP2

CP1		     CP2

DP1		     DP2

EP1		     EP2

FP1		     EP2

P1 эквивалентно K    P2 эквивалентно L

Секции  трансформатора – сумматора тока  связаны с силовыми трансформаторами.

Это показано на информационной панели.

| A | : | B | : | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | : | 3 | : | 2 |

В порядке содействия пользователю в правильном выборе компонентов измерительного устройства с  трансформаторами – сумматорами тока, приведены следующие примеры.

Полный ток и полная мощность трех ответвлений должны измеряться амперметром, преобразователем тока и  датчиком мощности.

Соотношения для силовых трансформаторов тока:                 600/5 A

300/5 A

200/5 A

( =  1100/5 A

Потребляемую на нагрузке мощность, которая подается от трех силовых трансформаторов тока, можно вычислить так:

Магнитоэлектрический амперметр с подвижной  катушкой    0,5 ВA

Преобразователь тока                  	                                             0,5 ВA

Датчик мощности                           	                                  0,5 ВA

Потери в проводах измерительного устройства                      2,0 ВA

Полезное потребление                                                              4,0 ВA

( =   7,5 ВA

Отдельный трансформатор должен обеспечивать свою часть VS из этих 7,5 ВA соответственно его соотношению в общей передаваемой мощности.

1 Силовой трансформатор тока            600/5 A      600 x 7,5 ВA = 4,1 ВA+ вкл. возможные потери

1100

2 Силовой трансформатор тока            300/5 A      300 x 7,5 ВA = 2 ВA+ вкл. возможные потери

1100

3 Силовой трансформатор тока            200/5 A      200 x 7,5 ВA = 1,4 ВA+ вкл. возможные потери

1100

Установленные значения мощности (ВА) силовых трансформаторов должны сравниваться с соответствующими значениями мощности в наших таблицах.

Трансформатор тока можно использовать также для любых других силовых трансформаторов, если они характеризуются соответствующими соотношениями, напр. 60/5, 30/5, 20/5 A.

Отношение номинального тока первичной обмотки силового трансформатора к сумме номинальных токов первичных обмоток всех силовых трансформаторов не может превышать соотношение 1:8.

## Технические данные для заказа:

-Трансформатор тока типа сумматора.
-Класс точности:	0,5
-Номинальный ток потребления перв. обмотки: 5+5+5/5 A.
-Номинальные соотношения  силових трансформаторов:

600/5A, 300/5A и 200/5A
-Номинальный ток вторичной обмотки:	5 A.
-Номинальная нагрузка:	15 ВA

| MAK-ru 74/S | 5+5+5/5 A | Cl. 0,5 15VA |
| --- | --- | --- |
| Main C.T.(s: 600/5 A, 300/5 A and 200/5 A or in relation 6:3:2 |

Примечание:

По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022. Кат. № 12-3044-94.

Когда  у всех силовых трансформаторов идентичные соотношения, то не имеет значения, на какие секции первичной обмотки трансформатора – сумматора тока подаются токи с их вторичных обмоток.

76

# Text boxes

Винт для первичного   вывода: M4

Трансформатор - сумматор тока 1

Нагрузка  трансформатора – сумматора  тока

Схема  соединений  трансформатора – сумматора  тока  МАК-ru74/S

Трансформатор - сумматор тока 2

Трансформатор - сумматор тока 3

в силовом контуре

у силовому контурі

Нагрузка

Силовые трансформаторы тока           Силовые трансформаторы тока          Силовые трансформаторы тока